赤峰市医院新城分院建设项目一期工程

配电室安全用具及配套检测服务项目技术要求
1、项目概况

1.1招标项目名称：赤峰市医院新城分院建设项目一期工程配电室安全用具及配套检测服务采购项目
1.2建设地点：铁南大街以东、大新地路以南、木叶山大道以北、支一街以西；

1.3招标项目规模：采购 10kV/0.4kV 配电室全套安全工器具，包含绝缘防护用具、验电器、接地线、绝缘操作杆、绝缘胶垫、安全帽、安全工器具柜、配电室上墙制度牌等；配套货物运输、卸货、现场铺设安装、首次全套试验报告，满足国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司送电验收要求。

2、招标范围

2.1招标范围：赤峰市医院新城分院建设项目一期工程配电室安全用具采购，工作范围包括但不限于供货、运输装卸、绝缘胶垫裁切铺设、制度牌安装、工具编号标识、全套绝缘工具首次预防性耐压检测、质保维修更换、配合施工总承包、监理、国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司联合验收、全套资质及检测资料整理归档等全部内容。 招标人在中标人中标后保留增加或减少中标人承包范围的权利，投标人必须无条件接受，不补偿因范围减少部分对应的利润。

3、质量要求

工程质量合格，所有绝缘工具符合国家电力安全工器具标准，全部安全工器具试验报告，一次性通过赤峰供电公司配电室送电竣工验收；全部资料、检测报告完整规范，满足一期工程争创 “鲁班奖” 归档要求。
4、成果验收

经建设单位、监理单位、施工总承包、国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司联合竣工验收合格，试验报告、安全工器具台账完整归档。

5、执行技术标准
DL/T1476-2023《电力安全工器具预防性试验规程》

DL/T1692-2024《安全工器具柜技术条件》

GB26860《电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分》

GB/T17622《带电作业用绝缘手套通用技术条件》

GB12011《足部防护 电绝缘鞋》

WS/T 820-2023《医院电力系统运行管理》

赤峰供电公司高压客户配电室验收管理细则
6、主要用具清单：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	10kV 绝缘靴
	10kV 耐压
	双
	4
	

	2
	10kV 绝缘手套
	10kV 耐压
	双
	4
	

	3
	10kV 验电器
	户内声光自检款
	支
	4
	

	4
	0.4kV 验电器
	60-500V
	支
	4
	

	5
	安全帽
	绝缘抗冲击款
	顶
	8
	

	6
	10kV 接地线
	25mm² 三相短路接地线
	组
	4
	

	7
	0.4kV 接地线
	16mm² 单相接地线
	组
	4
	

	8
	10kV 绝缘杆
	3 节 4 米环氧树脂杆
	根
	4
	

	9
	10kV 绝缘胶垫
	5mm 厚耐压 20kV
	㎡
	104
	全覆盖 10kV 高压操作区

	10
	0.4kV 绝缘胶垫
	3mm 厚耐压 5kV
	㎡
	296
	全覆盖低压柜操作区域

	11
	上墙制度牌
	1m×2m 亚克力
	块
	4
	配电室主墙面悬挂

	12
	上墙制度牌
	0.6m×0.9m 亚克力
	块
	24
	各配电间隔分区悬挂

	13
	安全工器具柜
	/
	台
	4
	地下配电室防潮专用

	14
	安全工器具检测服务
	首次全套检测
	项
	1
	出具供电认可正式试验报告


备注：安全用具必须满足国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司验收要求。数量根据国网内蒙古东部电力有限公司赤峰供电公司验收提出的要求调整。

7、安装布置配套要求
承包人进场后必须服从施工总承包单位的管理，按照施工总承包单位的要求办理入场手续，做好成品保护、交叉作业配合。

绝缘胶垫现场裁切、平整铺设，无空隙、无翘起，完整覆盖所有开关柜操作站位；

分区分类摆放全部安全工具，统一编号、粘贴试验有效期标识；

上墙制度牌按甲方指定点位牢固安装，版面平整清晰；

货物就位 7 日内完成全套绝缘工具安全工器具试验报告，报告一式四份（建设单位 2 份、供电 1 份、监理 1 份）；

中标人组织医院运维人员开展安全工具使用、保管、试验周期专项培训，留存培训记录用于创优归档。
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配电室安全用具及配套检测服务项目商务要求

1.供应商的特殊资格

具备承试类三级及以上电力设施许可证。

2.项目团队人员配备要求

试验技术员：1名，持有效特种作业操作证，负责试验、保护校验、数据记录；现场安装负责人 1 名，全程驻场配合验收、试验（试验室）、培训工作。

3.工期
3.1总工期：5日历天 

4.售后服务

质量保修期限：自联合验收合格之日起 2 年，保修期内工具出现开裂、漏气、绝缘破损、柜体故障等质量问题免费维修更换；检测期间提供备用工具，不影响配电室运维；赤峰市区 2 小时售后响应，备品 3 日内送达现场。

5.付款方式

全部货物供货、铺设安装完成，全套安全工器具试验报告交付，经供电、监理、建设单位联合验收合格并完成全部资料归档后 30 天内，支付全额款项。
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配电室安全用具及配套检测服务项目报价要求

1.1 本项目采用清单的报价方式，供应商所报价格应为完成招标范围内所有工作的含税总价，包括但不限于设备材料费、运输装卸费、安装铺设费、检测服务费、培训费、措施费、维保费、管理费、利润、税金在内的所有费用。投标人可自行踏勘现场了解配电室地下室运输、堆放条件，投标报价时应在充分了解现场情况的基础上进行报价，中标后不得再对现场因素提出调整中标价格的要求。

1.2 合同价款：合同清单的单价固定不变，除经甲方书面确认变更外，不因包括材料、设备、人工、机械等市场价格波动等任何因素而调整。工程量按照实际发生的工程量进行调整。

1.3 本项目设置最高投标限价总价45000元，投标人总报价不得超过最高投标限价，超限价按无效投标处理。
附件：报价清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	10kV 绝缘靴
	10kV 耐压
	双
	4
	
	
	

	2
	10kV 绝缘手套
	10kV 耐压
	双
	4
	
	
	

	3
	10kV 验电器
	户内声光自检款
	支
	4
	
	
	

	4
	0.4kV 验电器
	60-500V
	支
	4
	
	
	

	5
	安全帽
	绝缘抗冲击款
	顶
	8
	
	
	

	6
	10kV 接地线
	25mm² 三相
	组
	4
	
	
	

	7
	0.4kV 接地线
	16mm² 单相
	组
	4
	
	
	

	8
	10kV 绝缘杆
	3 节 4 米
	根
	4
	
	
	

	9
	10kV 绝缘胶垫
	5mm 厚
	㎡
	104
	
	
	

	10
	0.4kV 绝缘胶垫
	3mm 厚
	㎡
	296
	
	
	

	11
	上墙制度牌
	1m×2m
	块
	4
	
	
	

	12
	上墙制度牌
	0.6m×0.9m
	块
	24
	
	
	

	13
	安全工器具柜
	
	台
	4
	
	
	

	14
	安全工器具检测服务
	首次检测
	项
	1
	
	
	详见配电室安全工器具检测报价明细

	合计
	
	
	
	
	
	


配电室安全工器具检测报价明细
	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）

	1
	10kV 绝缘靴
	双
	4
	
	

	2
	10kV 绝缘手套
	双
	4
	
	

	3
	10kV 验电器
	支
	4
	
	

	4
	0.4kV 验电器
	支
	4
	
	

	5
	安全帽
	顶
	8
	
	

	6
	10kV 接地线
	组
	4
	
	

	7
	0.4kV 接地线
	组
	4
	
	

	8
	10kV 绝缘杆
	根
	4
	
	

	9
	10kV 绝缘胶垫
	㎡
	2
	
	

	10
	0.4kV 绝缘胶垫
	㎡
	4
	
	

	
	合计
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