“泉百淳”品牌净水器滤芯更换及维修（保）服务

要求及明细表

一、滤芯更换及维修（保）服务要求

（一）病房及公共区域净水器由于用水量大，因此要求每8个月需要更换一次每台净水器的RO反渗透滤芯及后置活性炭滤芯，每6个月需要更换一次其他滤芯，如果有的科室用水量过大，可按科室要求增加更换次数。

（二）其他区域包括行政科室或个别办公室的净水器每6个月需要更换一次PP棉（聚丙烯熔喷滤芯），每1年需要更换一次颗粒活性炭滤芯及碳棒滤芯，每2年需要更换一次超滤膜滤芯（如有）、RO反渗透膜滤芯及后置活性炭滤芯。也可根据滤芯出水量以及检测TDS值>50时，根据科室要求对滤芯进行选择性更换。

（三）要求维保单位对全院的净水器（不只包含目前安装的，还包括后续安装的）进行定期滤芯更换及维护保养，对故障机器进行及时维修。要求维保单位设定专人负责，并保持24小时电话畅通，接到报修电话后2个小时内赶到现场，如果涉及到需要换配件等不能立即使用净水器的情况时，需提供临时机器设备供患者使用。每次更换完滤芯需要对旧滤芯及新滤芯进行拍照留底，并进行科室签字确认。

（四）每年随机抽选2台直饮机由第三方机构检测水质，并出具水质检测报告，检测费用由供应商负责。每月1次对全院净水器进行巡查及故障排查，并让科室签字确认，如有换件需求则与科室护士长沟通后进行维护。净水器故障所需维修更换的配件及耗材均免费更换，除维修所需更换的增压泵、压力罐要经过审计价格计费。

（五）供应商承诺更换与原品牌一致的滤芯。

二、净水器明细表

| 科室/位置 | 数量 | 机型 |
| --- | --- | --- |
| 器官移植科（2号楼20F东） | 1 | XC-6-F |
| 神内四科（2号楼20F西） | 1 | XC-6-F |
| 神内二（2号楼18F东） | 1 | XC-6-F |
| 神内三（2号楼18F西） | 1 | XC-6-F |
| 神内一（2号楼17东） | 1 | XC-6-F |
| 消化科（2号楼16F西） | 1 | XC-6-F |
| 肛肠科（2号楼15F西） | 1 | XC-6-F |
| 骨外一（2号楼13F东） | 1 | XC-6-F |
| 神外二（2号楼9F西） | 1 | XC-6-F |
| 泌尿外科（2号楼7F东） | 1 | XC-6-F |
| 耳鼻喉（2号楼7F西） | 1 | XC-6-F |
| 康复医学（1号楼8F） | 1 | XC-6-F |
| 肿内三（1号楼7F东） | 1 | XC-6-F |
| 肿内一（1号楼5F西水房） | 1 | XC-6-F |
| 学生科4F生活开水器(康佳) | 1 | 12KW |
| 学生科5F生活开水器(康佳) | 1 | 12KW |
| 学生科6F生活开水器(康佳) | 1 | 12KW |
| 器官移植科（2号楼20F东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 神内四科（2号楼20F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 神内二（2号楼18F东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 神内三（2号楼18F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 神内一（2号楼17东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 消化科（2号楼16西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 肛肠科（2号楼15楼西） | 1 | BJ60(380v)RO400-11G |
| 骨外一科（2号楼13F东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 肿瘤外科（2号楼11F东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 乳腺科（2号楼11F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 心血管外科(2号楼10F西) | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 神外二（2号楼9F西） | 1 | BJ60(220v) RO400-6G |
| 肝胆外科（2号楼8F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 泌尿外科（2号楼7F东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 耳鼻喉（2号楼7F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 血液内二（2号楼6F东） | 1 | BJ60(220v)RO400-6G |
| 妇科（2号楼6F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| ICU（2号楼住院部2F西 ） | 1 | BJ60(220v)RO400-6G |
| 患者综合服务中心（2号楼1F东卫生间） | 1 | BJ60(220v)RO400-6G |
| 康复医学（1号楼8F） | 1 | BJ60(220v)RO400-6G |
| 肿内三（1#7F西） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 肿内二科（1号楼6F西水房） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 肿内一（1号楼5F西水房） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 口腔皮肤科（1号楼5F北走廊） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 呼吸与危重症医学科一病区（1号楼4楼（东水房） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 麻醉ICU（1号楼3楼/AICU） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 疼痛科病房（1号楼3楼（卫生间） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 呼吸与危重症医学科二病区（1号楼3F护士站边西侧水房） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 呼吸与危重症医学科二病区1号楼3楼（重症区域布草间RICU） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 放疗科F（1号楼2F东） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 门诊部（1号楼1F） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 社区服务中心（病患区） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 社区服务中心（医护区） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 病案科（1号1F西卫生间） | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 学生科8F | 1 | BJ90(380v)RO400-11G |
| 宣武专家门诊（3号门诊楼4F） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 放射科（3号门诊楼东CT） | 1 | BJ60(220v)RO400-6G |
| 儿科一病区（急诊楼7F) | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 新生儿科（急诊楼6F） | 2 | 迈尔水质处理器 |
| 急诊放射科（急诊楼1F) | 1 | 2K(220V)RO100-3.2G |
| 急诊EICU | 1 | BJ30(220v)(RO400-6G) |
| 总值班室（急诊楼1F) | 1 | 沁园（开水无法使用） |
| 120急诊科室（实践中心东2F） | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 高压氧科 | 1 | BJ60(380v)RO400-6G |
| 质控办（门诊6F） | 1 | BC-2K-RO |
| 体检中心（门诊8F） | 1 | BC-2K-RO |